ООО «ЦентрЭнергоЭксперт»

248002, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д.76А.

ИНН/КПП 4027111570/402701001ОГРН 1124027005541

т/ф. (4842)79-58-38, 79-58-19

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ 
СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Муниципального образования

Сельского поселения

«Посёлок Юбилейный»

Малоярославецкого района

Калужской области

на период с 2014 по 2024 год

Калуга, 2014

Содержание

1. Паспорт программы.	4

2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры.	8

2.1. Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения.	8

2.2. Краткий анализ существующего состояния системы водоснабжения.	13

Описание существующей системы коммерческого учета питьевой воды.	15

2.3. Краткий анализ существующего состояния системы водоотведения.	17

2.4. Краткий анализ существующего состояния системы газоснабжения.	20

2.5. Краткий анализ существующего состояния системы электроснабжения.	22

2.6. Краткий анализ существующего состояния системы сбора, вывоза, утилизации и захоронения твердых бытовых отходов.	23

3. План развития сельского поселения, план прогнозируемой застройки и прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы на период действия генерального плана.	25

3.1. Перспективные показатели спроса на теплоснабжение.	26

3.2. Перспективные показатели спроса на услуги водоснабжения.	28

3.3. Перспективные показатели спроса на услуги водоотведения.	29

3.4. Перспективные показатели спроса на газоснабжения.	30

3.5. Перспективные показатели спроса на электроснабжения.	30

3.6. Перспективные показатели спроса системы сбора, вывоза, утилизации и захоронения твердых бытовых отходов.	31

4. Перечень мероприятий и целевых показателей программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры СП «Посёлок Юбилейный».	32

4.1. Перечень мероприятий и целевых показателей развития системы теплоснабжения.	32

4.2. Перечень мероприятий и целевых показателей развития системы водоснабжения.	35

4.3. Перечень мероприятий и целевых показателей развития системы водоотведения.	39

4.4. Перечень мероприятий и целевых показателей развития системы газоснабжения.	40

4.5. Перечень мероприятий и целевых показателей развития системы электроснабжения.	41

4.6. Перечень мероприятий и целевых показателей развития системы сбора, вывоза, утилизации и захоронения твердых бытовых отходов.	43

5. Анализ расходов на финансирование инвестиционных проектов, предусмотренных программой комплексного развития.	45

6. Обосновывающие материалы.	48

6.1. Организация реализации инвестиционных проектов, управление программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.	48

Приложения к программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.	57

# 1. Паспорт программы.

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры СП «Посёлок Юбилейный» на период 2014-2024 годы. |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; Приказ Минрегиона №204 от 06 мая 2011 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»; Федеральный закон от 30.12.2004г №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; Федеральный закон №131 от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»; Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности»; Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении». |
| Заказчик Программы | Администрация сельского поселения «Посёлок Юбилейный». |
| Разработчик Программы | Общество с ограниченной ответственностью «ЦентрЭнергоЭксперт», на основании договора № 24 от 30.06.2014 г. |
| Исполнители Программы | Администрация сельского поселения «Посёлок Юбилейный», предприятия коммунального комплекса сельского поселения. |
| Цель и задачи реализации Программы | 1. Реализация Генерального плана СП «Посёлок Юбилейный» и других документов территориального планирования. 2. Реализация стратегии устойчивого развития СП «Посёлок Юбилейный». 3. Обеспечение коммунальной инфраструктурой объектов жилищного и промышленного строительства. 4. Обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям. 5. Разработка конкретных мероприятий по повышению эффективности и оптимальному развитию систем коммунальной инфраструктуры, повышение их инвестиционной привлекательности. 6. Предпроектная укрупненная оценка необходимого объёма финансовых средств для реализации Программы. 7. Создание основы для разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, осуществляющих поставку товаров и услуг в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, теплоснабжения, утилизации твердых бытовых отходов. |
| Сроки и этапы реализации Программы | с 2014 до 2024 г. |
| Основные мероприятия Программы | Теплоснабжение: Строительство новой блочно модульной котельной в п. Юбилейный. Реконструкция, либо капитальный ремонт тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационных ресурсов. Переключение абонентов существующей индивидуальной жилой застройки на индивидуальные источники теплоснабжения. Организация индивидуального теплоснабжения в зонах застройки малоэтажными жилыми домами. Водоснабжение: Капитальный ремонт водозаборного узла в п. Юбилейный с заменой водонапорной башни. Реконструкция, либо капитальный ремонт сетей водоснабжения, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса. Строительство новых систем централизованного водоснабжения. Водоотведение: Капитальный ремонт очистных сооружений в п. Юбилейный с заменой отстойников. Реконструкция, либо капитальный ремонт канализационных коллекторов, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса. Строительство системы централизованного водоотведения в районе перспективной застройки – д. Дубровка. Газоснабжение: Газификация негазифицированных населенных пунктов сельского поселения. Электроснабжение: Реконструкция существующих трансформаторных подстанций и сетей электроснабжения. Строительство новых трансформаторных подстанций, распределительных пунктов, линий электропередач. Системы сбора, вывоза, утилизации и захоронения твердых бытовых отходов: Организация селективного сбора твердых бытовых отходов. .Организация мест сбора и временного хранения твердых бытовых отходов на территории планируемой жилой застройки. |
| Объём финансирования Программы | Объём финансирования Программы определяется инвестиционными программами в зависимости от выбранного варианта развития и схем финансирования. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | 1.Технологические результаты: -повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры сельского поселения; -снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе. -повышение энергоэффективности 2.Коммерческий результат – повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятий коммунального комплекса; 3.Бюджетный результат – снижение тарифов обеспечат снижение бюджетных расходов по бюджетным учреждениям, развитие предприятий приведет к увеличению бюджетных поступлений; 4.Социальный результат - повышение качества и доступность коммунальных услуг, обеспечат благоприятный социальный климат. |
| Контроль и мониторинг за исполнением Программы | Программа реализуется на территории муниципального образования СП «Посёлок Юбилейный». Координатором Программы является Администрация сельского поселения «Посёлок Юбилейный». Для оценки эффективности реализации Программы Администрацией СП «Посёлок Юбилейный» будет проводиться ежегодный мониторинг. Контроль за исполнением Программы осуществляет Администрация СП «Посёлок Юбилейный» в пределах своих полномочий в соответствии с действующим законодательством. |

# 2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры.

## 2.1. Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения.

Анализ существующего положения системы теплоснабжения сделан на основе схемы теплоснабжения СП «Посёлок Юбилейный» на период 2014-2029г.г., утвержденной постановлением администрации СП «Посёлок Юбилейный» №58-1 от 22.07.2014г.

В состав сельского поселения «Посёлок Юбилейный» входят следующие населенные пункты: п. Юбилейный, деревни: Бортники, Верховье, Дубровка, Дурово, Кирюхино, Лисенки, Лопатино, Митинка,  Мызги, Николаевка, Осоргино, Павловка, Пнево, Родинка, Селиверстово, Сляднево, Торбеево.

Жилой фонд поселения сформирован двумя типами жилой застройки: индивидуальной и малоэтажной.

На территории сельского поселения «Посёлок Юбилейный» централизованное теплоснабжение присутствует только в п. Юбилейный. Производство и передачу тепловой энергии на территории сельского поселения осуществляет УМП «Малоярославецстройзаказчик» (информационная карта предприятия приведена ниже). Котельная расположена в п. Юбилейный и обеспечивает отопление жилых и общественных здании данного населенного пункта.

Теплоснабжение жилых и общественных зданий в других населенных пунктах сельского поселения осуществляется от индивидуальных источников тепла: газовых котлов или печного отопления.

Централизованное горячее водоснабжение в сельском поселении отсутствует.

Таблица 2.1.1.

Информационная карта УМП «Малоярославецстройзаказчик».

| Наименование | Унитарное муниципальное предприятие «Малоярославецстройзаказчик» |
| --- | --- |
| ИНН | 4011004163 |
| КПП | 40 101001 |
| ОГРН | 1024000692264 |
| ОКПО | 90213633 |
| Юридический адрес | 249061, Калужская Область, Малояросла-вецкий район, с. Кудиново, ул. Цветкова, 3 |
| Фактический адрес | 249094, Калужская Область, г. Малоярославец, ул. Горького, д. 33 |
| Расчетный счет | 40702810422230170329 |
| Корреспондентский счет | 30101810100000000612 |
| БИК | 042908612 |
| Генеральный директор | Целовальников Владимир Николаевич |
| Телефон | 8(48431)2-14-29 |

Таблица 2.1.1.

Описание котельной п. Юбилейный.

| Показатели | Значения |
| --- | --- |
| Структура основного оборудования | Вид основного топлива – природный газ (резервное топливо отсутствует). Котлоагрегаты: КВ-ГМ-1-115Н – 3 шт. – 2002г. |
| Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки | Установленная тепловая мощность 2,58 Гкал/ч (3,0 МВт). |
| Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности | Располагаемая тепловая мощность 2,58 Гкал/ч (3,0 МВт) Подключенная тепловая нагрузка (отопление) 1,78 Гкал/ч (без учета потерь в сетях). |
| Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды, и параметры тепловой мощности нетто | Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной 0,03 Гкал/ч Тепловая мощность нетто 2,55 Гкал/ч (2,97 МВт). |
| Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса | Дата ввода в эксплуатацию котельной 1975 год. Дата ввода в эксплуатацию котлов – 2002 год. |
| Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии – источник комбинированной выработки тепловой энергии и электрической энергии) | Источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует. |
| Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя | Способ регулирования отпуска тепловой энергии качественный по температурному графику 95/70°С; выбор температурного графика обусловлен наличием только отопительной нагрузки и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям. |
| Среднегодовая загрузка оборудования | Производство тепловой энергии котельной 4 811 Гкал/год: полезный отпуск тепловой энергии 4 244 Гкал/год. |
| Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети | Способ учета тепловой энергии – расчетный. |
| Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии | Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии отсутствует. |
| Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют. |

Таблица 2.1.2.

Сведения о тепловых сетях котельной п. Юбилейный.

| Показатели | Значения |
| --- | --- |
| Протяженность тепловых сетей | 2 211 м |
| Средний диаметр трубопроводов | 92 мм |
| Материальная характеристика тепловой сети | 197 м.м |
| Удельная материальная характеристика | 100 м.м/Гкал/ч |

Таблица 2.1.3.

Баланс тепловой мощности котельной СП «Посёлок Юбилейный».

| Котельная | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Подключенная нагрузка (с учетом потерь), Гкал/ч | Резерв (дефицит) мощности, Гкал/ч | Загрузка котельной, % от располагаемой мощности | Потери тепловой энергии при ее передаче, Гкал/ч | Потери тепловой энергии при ее передаче, % от отпущенной тепловой мощности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная п. Юбилейный (МУП «Малоярославец-стройзаказчик») | 2,58 | 2,58 | 0,03 | 2,55 | 1,98 | 0,57 | 77 | 0,2 | 9,6 |

Таблица 2.1.4.

Динамика утвержденных тарифов на теплоснабжение для 
УМП «Малоярославецстройзаказчик» за последние четыре года.

| Период | 2011 г. | 01.01- 30.06. 2012 г. | 01.07- 31.08. 2012 г. | 01.09- 31.12. 2012 г. | 01.01- 30.06. 2013 г. | 01.07- 31.12. 2013 г. | 01.01.-30.06. 2014 | 01.07- 31.12. 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тариф руб./Гкал | 1176,1 | 1176,1 | 1246,7 | 1312,8 | 1312,8 | 1531,9 | 1531,9 | 1593,2 |

Рост тарифа на тепловую энергию за период с 2011 по 2014 год составил 35%. В связи с постоянным ростом стоимости энергоносителей, снижение тарифов в ближайшей перспективе не ожидается.

Описание существующих технических и технологических проблем в системе теплоснабжения поселения.

Из комплекса существующих проблем организации качественно теплоснабжения на территории СП «Посёлок Юбилейный» можно выделить следующие составляющие:

- износ тепловых сетей;

- износ котельного оборудования;

- отсутствие приборов учета у большинства потребителей;

- отсутствие приборов учета на тепловых сетях;

- отсутствие наладки тепловых сетей;

- отсутствие автоматики тепловых пунктов у потребителей.

Износ тепловых сетей – наиболее существенная проблема организации качественного теплоснабжения. Тепловые трассы в сельском поселении проложены надземно на эстакадах и подземно: канально и бесканально. Тепловая изоляция трубопроводов выполнена в основном минераловатными плитами с защитным покрытием. Срок эксплуатации сетей белее 30 лет (с 1971г.). Износ тепловых сетей за период длительной эксплуатации приводит к снижению надежности вызванной коррозией и усталостью металла, так и разрушению, или обвисанию изоляции. Разрушение изоляции в свою очередь приводит к тепловым потерям и значительному снижению температуры теплоносителя еще до ввода потребителя. Отложения, образовавшиеся в тепловых сетях за время эксплуатации в результате коррозии, солей жесткостей и прочих причин, снижают качество сетевой воды. Необходимо проведение реконструкции или капитального ремонта тепловых сетей с применением современных материалов.

Износ котельного оборудования – является еще одной проблемой системы теплоснабжения сельского поселения. Нормативный срок службы котлов установленных в котельной составляет 10 лет. После указанного срока необходимо проводить мероприятия по продлению срока службы котельного оборудования. Опыт эксплуатации данных котлов показал, что при условии выполнения всех плановых, текущих и капитальных ремонтов срок их службы увеличивается до 20 лет.

Отсутствие приборов учета тепла у большинства потребителей тепловой энергии – не позволяет оценить фактическое потребление тепловой энергии. Установка приборов учета позволит производить оплату за фактически потребленное тепло и правильно оценить тепловые характеристики ограждающих конструкций зданий.

Отсутствие приборов учета на тепловых сетях – не позволяет оценить фактические тепловые потери в сетях.

Отсутствие наладки тепловых сетей – не позволяет обеспечивать нормативное потребление тепловой энергии потребителями, что приводит к перетопам (у ближайших к источнику тепла потребителей) и недотопам (у конечных потребителей). Для обеспечения нормального потребления тепловой энергии потребителями, необходимо выполнить наладку гидравлического режима работы тепловых сетей, с установкой балансировочных клапанов на вводе у каждого потребителя.

Отсутствие автоматики тепловых пунктов у части потребителей – приводит к перетопам в переходные периоды работы системы теплоснабжения. Установка автоматики, в том числе балансировочных клапанов на вводе у каждого потребителя, позволит улучшить качество микроклимата и уменьшить затраты денежных средств на отопление.

## 2.2. Краткий анализ существующего состояния системы водоснабжения.

Анализ существующего положения системы водоснабжения сделан на основе схемы водоснабжения и водоотведения СП «Посёлок Юбилейный» на период 2014-2024г.г., утвержденной постановлением администрации СП «Посёлок Юбилейный» №58 от 25.06.2014г.

В сельском поселении «Посёлок Юбилейный» централизованное водоснабжение имеется только в п. Юбилейный. Система централизованного водоснабжения включает в себя: 2 артезианские скважины, 2 водонапорных башни (состояние башен неработоспособное, в связи с чем, они отключены от источника водоснабжения).  Объекты водозабора и сети водоснабжения состоят на балансе Администрации МР «Малоярославецкий район» и эксплуатируются УМП «Малоярославецстройзаказчик» на праве хозяйственного ведения. УМП «Малоярославецстройзаказчик» предоставляет услуги по централизованному водоснабжению на территории сельского поселения.

По данным ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области», гидрологическим данным и данным производственного лабораторного контроля на водозаборе поселка Юбилейный не наблюдается превышение ПДК химических элементов. Сооружения очистки, подаваемой в систему централизованного водоснабжения воды, на водозаборных узлах отсутствуют.

Основные технические характеристики объектов водозаборных узлов приведены в таблице 2.2.1. Характеристики водопроводных сетей приведены в таблице 2.2.2.

Таблица 2.2.1.

Основные технические характеристики объектов водозаборных узлов муниципального образования сельское поселение «Поселок Юбилейный».

| № п/п | Наименование | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1. | Водозаборный узел УМП «Малоярославецстройзаказчик» |
| 1.1. | Местонахождение | Северная окраина п. Юбилейный |
| 1.2. | Количество артезианских скважин | 1 шт. |
| 1.3. | Количество водонапорных башен | отсутствует |
| 1.4. | Характеристики насосного оборудования: |  |
| 1.4.1. | Марка | ЭЦВ-6-16-110 |
| 1.4.2. | Электрическая мощность | 7,5 кВт |
| 1.4.3. | Производительность | 16м3/час |
| 1.4.4. | Напор | 110 м |
| 1.4.5. | Наличие частотного регулятора | есть |
| 2. | Водозаборный узел УМП «Малоярославецстройзаказчик» |
| 2.1. | Местонахождение | Восточная окраина п. Юбилейный |
| 2.2. | Количество артезианских скважин | 1 шт. (резерв) |
| 2.3. | Количество водонапорных башен | 2 шт. (аварийные, не эксплуатируется) |
| 2.4. | Характеристики насосного оборудования: |  |
| 2.4.1. | Марка | ЭЦВ-6-16-110 |
| 2.4.2. | Электрическая мощность | 7,5 кВт |
| 2.4.3. | Производительность | 16м3/час |
| 2.4.4. | Напор | 110 м |
| 2.4.5. | Наличие частотного регулятора | есть |

В системе водоснабжения поселка Юбилейный используются водопроводные сети выполненные из чугуна и полиэтилена. Общая протяженность сетей холодного водоснабжения составляет 6587 м. По всей протяженности сетей имеется 80 водопроводных колодцев. Характеристики сетей водоснабжения, в зависимости от диаметров и материала приведены в таблице 2.2.2.

Таблица 2.2.2.

Характеристики водопроводных сетей муниципального образования сельское поселение «Поселок Юбилейный».

| № п/п | Диаметр, мм | Материал | Протяженность, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 110 | Полиэтилен | 1 613 |
| 2. | 75 | Полиэтилен | 385 |
| 3. | 63 | Полиэтилен | 572 |
| 4. | 50 | Полиэтилен | 1 294 |
| 5. | 40 | Полиэтилен | 417 |
| 6. | 32 | Полиэтилен | 185 |
| 7. | 100 | Чугун | 967 |
| 8. | 80 | Чугун | 337 |
| 9. | 20 | Сталь | 817 |
| Итого: | 6 587 |

Таблица 2.2.3.

Баланс производительности системы водоснабжения.

| Наименование | Производительность водозаборного узла, м3/сутки | Объем отпуска в сеть, м3/сутки | В т.ч. объем воды для нужд котельной УМП «МСЗ», м3/сутки | Объем потерь воды, м3/сутки | Резерв, м3/сутки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВЗУ УМП «Малоярославец-стройзаказчик» | 600 | 262,4 | 31,96 | н/у | 337,6 |

Таблица 2.2.4.

Динамика утвержденных тарифов на водоснабжение для 
УМП «Малоярославецстройзаказчик» за последние четыре года.

| Период | 2011 г. | 01.01- 30.06. 2012 г. | 01.07- 31.08. 2012 г. | 01.09- 31.12. 2012 г. | 01.01- 30.06. 2013 г. | 01.07- 31.12. 2013 г. | 01.01.-30.06. 2014 | 01.07- 31.12. 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тариф руб./м3 | 18,47 | 18,47 | 19,58 | 20,53 | 25,54 | 28,78 | 28,78 | 29,74 |

Рост тарифа на холодное водоснабжение за период с 2011 по 2014 год составил 61%. В связи с постоянным ростом стоимости энергоносителей, снижение тарифов в ближайшей перспективе не ожидается.

### Описание существующей системы коммерческого учета питьевой воды.

На водозаборном узле сельского поселения (северная окраина п. Юбилейный) установлен прибор учета поднятой воды  марки МК-НИ-12. У абонентов сельского поселения приборы учета потребляемой питьевой воды отсутствуют. Учет осуществляется по нормативу. Водоснабжающая организация ведет работу по информированию потребителей о требованиях законодательства Российской Федерации, касающихся установки приборов учета воды (Федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

Описание существующих технических и технологических проблем в системе водоснабжения СП «Посёлок Юбилейный».

Основной технической проблемой влияющей на качество водоснабжения потребителей в системе водоснабжения п. Юбилейный является отсутствие исправной водонапорной башни и большой износ некоторых участков сетей водоснабжения.

Отсутствие водонапорной башни приводит к тому, что нарушение подачи электроэнергии на водозаборный узел приводит к прекращению подачи воды абонентам и на котельную.

Достаточно высокий износ некоторых участков водопроводных сетей системы водоснабжения п. Юбилейный приводит к возникновению следующих проблем:

– вторичному загрязнению подаваемой потребителю питьевой воды, одним из признаков которого является повышенное содержание железа;

– увеличение потерь воды при транспортировке;

– снижение надежности всей системы водоснабжения;

– невозможность подключения дополнительных абонентов, даже при наличии резерва мощности на водозаборном узле.

## 2.3. Краткий анализ существующего состояния системы водоотведения.

Анализ существующего положения системы водоотведения сделан на основе схемы водоснабжения и водоотведения СП «Посёлок Юбилейный» на период 2014-2024г.г., утвержденной постановлением администрации СП «Посёлок Юбилейный» №58 от 25.06.2014г.

На территории сельского поселения система централизованного водоотведения имеется только в поселке Юбилейный. Система состоит из самотечного коллектора – 4115 м, по которому стоки транспортируются на канализационную насосную станцию и двух напорных коллекторов (по 300 м каждый) по которым с насосной станции стоки транспортируются в отстойники, а затем на поля фильтрации. Мероприятий по утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях сельского поселения не производится.

Ливневая канализация в сельском поселении отсутствует. Неорганизованного поверхностного стока в системы водоотведения не производится.

Основные технические характеристики канализационной насосной станции сельского поселения приведены в таблице 2.3.1. Характеристики канализационных коллекторов приведены в таблице 2.2.2.

Таблица 2.3.1.

Основные технические характеристики канализационной 
насосной станции п. Юбилейный.

| № п/п | Наименование | Характеристика |
| --- | --- | --- |
|  | Местонахождение | п. Юбилейный |
| 1. | Год ввода в эксплуатацию | 1965 |
| 2. | Производительность | 200 м3/сутки |
| 3. | Подключенная нагрузка | 110,05 м3/сутки |
| 4. | Насосное оборудование: |  |
| 4.1. | Насос №1,№2 |  |
| 4.2. | – марка | SBP-750/2/80 |
| 4.3. | – напор, м | 34,3 |
| 4.4. | – электрическая мощность | 7,2 кВт |

Таблица 2.3.2.

Характеристики канализационных коллекторов муниципального образования сельское поселение «Поселок Юбилейный».

| № п/п | Наименование | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1. | Год ввода в эксплуатацию | 1965 |
| 2. | Материал | Чугун, керамика |
| 3. | Диаметр | 100-185 мм |
| 4. | Количество колодцев | 108 шт. |

Приборы учета сточных вод у абонентов не установлены. Суммарный расчетный объем стоков в п. Юбилейный составляет 148,16 м3/сутки.

Таблица 2.3.3.

Динамика утвержденных тарифов на водоотведение для 
УМП «Малоярославецстройзаказчик» за последние четыре года.

| Период | 2011 г. | 01.01- 30.06. 2012 г. | 01.07- 31.08. 2012 г. | 01.09- 31.12. 2012 г. | 01.01- 30.06. 2013 г. | 01.07- 31.12. 2013 г. | 01.01.-30.06. 2014 | 01.07- 31.12. 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тариф руб./м3 | 15,00 | 15,00 | 15,90 | 16,68 | 20,02 | 20,74 | 20,74 | 21,45 |

Рост тарифа на холодное водоснабжение за период с 2011 по 2014 год составил 43%.

Описание существующих технических и технологических проблем в системе водоотведения СП «Посёлок Юбилейный».

Основной проблемой системы водоотведения сельского поселения является неудовлетворительное состояние очистных сооружений. Очистные сооружения были введены в эксплуатацию в 1965 году. За время длительной эксплуатации материал, из которого изготовлены отстойники, подвергся коррозии и как следствие начал разрушаться. Разрушение стенок отстойников может привести к попаданию неочищенных сточных вод в почву.

Второй проблемой является износ канализационных коллекторов. Коллекторы были введены в эксплуатацию в 1965 году. Износ коллекторов также может стать причиной аварии и загрязнения окружающей среды сточными водами.

## 2.4. Краткий анализ существующего состояния системы газоснабжения.

Газоснабжение потребителей Малоярославецкого района осуществляется природным и сжиженным газом филиалом ООО «Газпромтрансгаз Москва» Белоусовское УМГ. Источником природного газа является газопровод Дашава-Киев-Брянск-Москва.

Газораспределительная сеть сельского поселения «Посёлок Юбилейный» включает следующие населенные пункты п. Юбилейный, дер. Дурово, 
д. Дубровка, д. Лисенки, д. Родинка, д. Торбеево, д. Пнево, д. Лопатино. Ведутся работы по газификации д. Митинка. Остальные населённые пункты сельского поселения на момент разработки программы не газифицированы. Их газификацию планируется провести до 2020 года.

На территории поселения проложены газопроводы среднего и низкого давления, газопроводы – вводы общей протяженностью 17,47 км. Для снижения давления установлен один стационарный газорегуляторный пункт.

На момент разработки программы комплексного развития газифицированы: котельная в п. Юбилейный, коммунально-бытовые объекты и жилой сектор – 283 квартиры в многоквартирных и индивидуальных жилых домах.

Газовое хозяйство на территории поселения обслуживается ОАО «Малоярославецмежрайгаз» и филиалом «Тарусамежрайгаз». Часть газопроводов и ГРП находятся на балансе ОАО «Малоярославецмежрайгаз».  Расчетами за поставленный газ занимается ООО «Газпром Межрегионгаз Калуга». По газопроводам, находящимся в собственности или полученных на других законных основаниях ОАО «Малоярославецмежрайгаз» устанавливают дифференцированные тарифы на услуги по транспортировке газа, которые утверждаются Приказами ФСТ России Министерства конкурентной политики и тарифов по Калужской области, в зависимости от объемов потребления газа по группам конечных потребителей. Сведения о тарифах за 2009-2013г.г. приведены в таблице 2.4.1.

ОАО Малоярославецмежрайгаз» заключает договора по транспортировке газа с юридическими лицами. Договор по транспортировке газа населению ОАО «Малоярославецмежрайгаз» заключен с ООО «Газпром Межрегионгаз Калуга». Населением заключены договора поставки газа с ООО «Газпром Межрегионгаз Калуга». Оптовые и розничные цены природного газа по Калужской области устанавливаются Приказами ФСТ России и Министерства конкурентной политики и тарифов по Калужской области.

За период 2010-2013г.г. аварий в системе газоснабжения сельского поселения не было. Существующих проблем в системе газоснабжения нет.

Сжиженный газ потребителями сельского поселения используется в основном в качестве топлива для приготовления пищи и горячей воды населению.

Таблица 2.4.1.

Тарифы на услуги по передаче газа 
ОАО «Малоярославецмежрайгаз» с 2009 по 2013 г.

| Тарифы на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям (руб./1000 м3) по группам потребителей с объемом потребления газа (млн. м3/год) | Тариф на услуги по транспортировке газа в транзитном потоке (руб./1000 м3) |
| --- | --- |
| свыше 500 | от 100 до 500 вклю-читель-но | от 10 до 100 вклю-читель-но | от 01 до 10 вклю-читель-но | от 0,1 до 1 вклю-читель-но | от 0,01 до 0,1 вклю-читель-но | до 0,01 вклю-читель-но | Население |  |
| с 1 января 2009 года |
| 199,16 | 281,98 | 468,33 | 592,56 | 592,56 | 592,56 | 592,56 | 538,34 | 10,33 |
| Для конечных потребителей (объемов газа), отнесенных к другой группе в связи с изменением подходов к отнесению (переходом на отнесение конечных потребителей исходя из объемов потребления газа отдельно по точкам подключения сетей конечного потребителя к газораспределительным сетям). |  |  |
| В т.ч. потребителей ранее числившихся в группе с объемом потребления газа от 10 до 100 млн. м3 включительно. | 468,33 | 468,33 | 468,33 | 468,33 |  |  |
| с 1 января 2010 года |
| 209,18 | 291,26 | 455,44 | 578,57 | 607,30 | 701,70 | 742,74 | с 01.01 | С 01.04. | 16,70 |
|  |  |  |  |  |  |  | 565,26 | 650,05 |  |
| с 1 января 2011 года |
| 211,44 | 293,53 | 457,72 | 621,92 | 679,38 | 794,32 | 847,68 | с 01.01 | С 01.04. | 31,57 |
|  |  |  |  |  |  |  | 682,55 | 747,39 |  |
| с 1 июля 2012 года |
| 243,15 | 337,56 | 526,37 | 715,19 | 781,27 | 913,44 | 974,81 | 859,50 | с 1 января 2011 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 31,57 |
| 1 июля 2013 года |
| 272,43 | 373,81 | 576,57 | 779,33 | 880,71 | 1037,85 | 1118,95 | 988,43 | 31,57 |

## 2.5. Краткий анализ существующего состояния системы электроснабжения.

Электроснабжение сельского поселения осуществляется от ПС 35/10 кВ «Детчино». На территории сельского поселения не расположены электроподстанции. Услуги по передаче электрической энергии осуществляет филиал «Калугаэнерго» ОАО «Межрегиональная сетевая компания Центра и Приволжья».

Потребителями электроэнергии на рассматриваемой территории являются население, бюджетные организации, сельскохозяйственные потребители и объекты строительства.

Распределение электроэнергии потребителям производится через трансформаторные подстанции. Существующие распределительные сети 10кВ и 6 кВ  разветвленные и имеют большую протяженность.

Существует возможность присоединения дополнительных мощностей. Техническое состояние сетей электроснабжения - удовлетворительное.

## 2.6. Краткий анализ существующего состояния системы сбора, вывоза, утилизации и захоронения твердых бытовых отходов.

Анализ существующего состояния системы сбора, вывоза, утилизации и захоронения ТБО сделан на основе генеральной схемы очистки территории сельского поселения «Посёлок Юбилейный» Малоярославецкого района Калужской области,  на период 2013-2017г.г., утвержденной постановлением администрации СП «Посёлок Юбилейный» №37 от 18.11.2013г.

Услуги по сбору ТБО на территории сельского поселения «Посёлок Юбилейный» предоставляет ООО  «Наш Дом», утилизация ТБО производится на Спас-Деменском Полигоне ТБО.

Из деревень: Бортники, Верховье, Дубровка, Дурово, Кирюхино, Лисенки, Лопатино, Митинка, Мызги, Николаевка, Осоргино, Павловка, Пнево, Родинка, Селиверстого, Сляднево, Торбеево ТБО доставляются на мусорные площадки п. Юбилейный и мусорные контейнеры, расположенные на обочинах дороги областного значения.

Санитарная очистка территории сельского поселения. Объектами очистки в п. Юбилейный являются: территория домовладений, улицы и подъезды, объекты культурно-бытового назначения, территории организаций, парки, скверы, места общественного пользования, места отдыха и объекты социально сферы (Дом культуры, библиотека, школа, детский сад, ГОУ ПП УКК «Торбеевский», ООО «Агропроминвест», магазины). Сбор ТБО по местам общественного пользования и местам отдыха круглогодично осуществляется силами работников администрации СП «Посёлок Юбилейный», работниками СДК, Торбеевской основной школы.

Возле организаций, учреждений и объектов культурно-бытового назначения установлены урны. Очистка урн осуществляется систематически по мере их наполнения. За содержание урн в чистоте несут ответственность организации, учреждения, осуществляющие уборку закрепленных за ними территорий.

Сбор мусора на территории домовладений и уборка прилегающих территорий регламентируется «Правилами благоустройства территории СП «Посёлок Юбилейный», утвержденными Решением Сельской Думы СП «Посёлок Юбилейный» №29 от 27.03.2008г.

Контейнерные площадки, предназначенные для сбора и хранения ТБО, размещаются в установленном порядке и удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения н6а расстояние не менее 20 м, но не более 100 м.

На территории СП «Посёлок Юбилейный» в п. Юбилейный оборудованы 4 контейнерных площадки, на которых установлены 35 контейнеров. Площадки для размещение контейнеров имеют: удобные подъездные пути для автотранспорта, водонепроницаемое покрытие (асфальт, бетон и т.п.), трехстороннее ограждение.

Тарифы. На территории п. Юбилейный СП «Посёлок Юбилейный» тариф за сбор составляет 2,26 руб. за м2, для частного жилого фонда – 50 руб. за человека в месяц.

Жидкие бытовые отходы. К жидким бытовым отходам относятся нечистоты, помой и другие бытовые стоки. Количество накапливаемых жидких бытовых отходов зависит как от условий их образования (наличие водопровода, ванн, других элементов благоустройства), так и от конструкций и устройства выгребных ям. Глубина выгреба зависит от уровня грунтовых вод, но не должна быть более 30 м. Не допускается наполнение выгреба нечистотами выше, чем до 0,35 м от поверхности земли. Выгреб следует очищать по мере его заполнения, но не реже одного раза в 6 мес. Запрещается сливать жидкие отходы и сточные воды из домов, не оборудованных канализацией, в колодцы, водостоки ливневой канализации, придорожные канавы, на грунт.

Около 30% застройки  индивидуального жилищного строительства СП «Посёлок Юбилейный» имеет индивидуальные системы канализации. Сбор жидких бытовых отходов обеспечивает специализированная организация, имеющая лицензию и специализированную технику.

Описание существующих проблем в системах сбора и утилизации твердых бытовых отходов.

Основной проблемой в системе утилизации твердых бытовых отходов СП «Посёлок Юбилейный», может стать повышение в ближайшей перспективе тарифов на сбор и утилизацию ТБО.  Обусловлено появление данной проблемы закрытием полигона утилизации ТБО в д. Ерденево (ООО «НовоГрант»).  Из-за закрытия данного полигона собранные твердые бытовые отходы необходимо транспортировать для утилизации на полигон г. Спас-Деменск, что в связи со значительной территориальной удаленностью приводит к увеличению расходов на транспортировку, вызывает необходимость приобретения дополнительной техники.

# 3. План развития сельского поселения, план прогнозируемой застройки и прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы на период действия генерального плана.

Генеральный план СП «Посёлок Юбилейный» разработан в соответствии с Градостроительным кодексом РФ и другими действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Калужской области и Малоярославецкого района. В нем определены основные параметры развития сельского поселения: перспективная численность населения, объемы жилищного строительства, необходимые для жилищно-гражданского строительства территории, основные направления развития транспортного комплекса и инженерной инфраструктуры.

В Генеральном плане сельского поселения принят стабилизационно-оптимистический вариант перспективной численности населения, предполагающий прирост населения за счет сезонного населения, увеличения рождаемости, миграции населения.

Таблица 3.1.

Прогноз увеличения численности населения СП «Посёлок Юбилейный».

| № п/п | Этапы Генерального плана | Численность населения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Современное состояние | 1 370 человек |
| 2. | Первая очередь | 1 385 человек |
| 3. | Расчетный срок | 1 400 человек |

Основной целью жилищной политики поселения является формирование полноценной деревенской среды – комфортных условий проживания всех групп населения.

Для достижения основной цели жилищной политики, выдвинутой национальной и федеральными программами, Генеральный план предлагает решение следующих задач:

– строительство до конца расчетного срока 24 000 м2 общей площади;

– формирование комплексной жилой среды, отвечающей социальным требованиям доступности объектов и центров повседневного обслуживания, рекреации;

–  расселение людей из  зон шумового дискомфорта.

Генеральным планом предполагается компактное развитие селитебной территории без увеличения плотности застройки и площади усадебных участков, размер приусадебных участков принимается от 10 соток на один участок.

Территории для нового жилищного строительства выделяются за чертой границы дер. Дубровка.

Таблица 3.2.

Сведения о планируемом расширении площади жилого фонда.

| № п/п | Наименование мероприятия | Количество домов | Общая площадь домов, м2 | Этапы реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Застройка индивидуальными жилыми домами за границей дер. Дубровка | 160 | 24 000 | Второй этап |
|  | Итого: | 160 | 24 000 |  |

Строительство общественных зданий на территории сельского поселения Генеральным планом не предусмотрено.

Сведения о прогнозируемом спросе на коммунальные ресурсы приведены ниже.

## 3.1. Перспективные показатели спроса на теплоснабжение.

Обеспечение перспективных жилых зон сельского поселения теплом, в соответствии с Генеральным планом, планируется осуществлять децентрализовано от индивидуальных источников тепла, использующих в качестве топлива природный газ.

К действующей котельной в п. Юбилейный в настоящее время подключено 5 абонентов, общей отапливаемой площадью 0,458 тыс. м2, относящихся к категории индивидуальной жилой застройки. Данные жилые дома расположены по адресам:

– п. Юбилейный, ул. Первомайская, д.2;

– п. Юбилейный, ул. Первомайская, д.6;

– п. Юбилейный, ул. Первомайская, д.8;

– п. Юбилейный, ул. Первомайская, д.18;

– п. Юбилейный, ул. Советская, д.4.

Для данных абонентов в 2017 году предусмотрены мероприятия по переводу их на индивидуальное теплоснабжение с использованием газовых котлов, в связи с чем площадь жилых домов, подключенных к централизованной системе теплоснабжения в СП «Посёлок Юбилейный» сократится на 0,458 тыс. м2.

Преимущества использования индивидуальных (поквартирных) источников тепла:

– разница в ценах на природный газ для автономных и существующих в системе централизованных источников тепла;

– отсутствие потерь при передаче тепловой энергии от источника к потребителю;

– возможность снижения затрат тепловой энергии за счет регулировки нагрузки самим потребителем.

Также немаловажной причиной отказа от централизованной системы теплоснабжения коттеджами является сложность проведения ремонтов на тепловых сетях, которые проходят по территории индивидуальных участков.

В результате реализации мероприятий предусмотренных в Генеральном плане сельского поселения «Посёлок Юбилейный» общая площадь жилого фонда сельского поселения к 2029 году достигнет 101,1 тыс. м2, в том числе дома с индивидуальным теплоснабжением 90,5 тыс. м2; дома с централизованным теплоснабжением 10,6 тыс. м2.  Площадь общественных зданий 6,2 тыс. м2. Общая площадь строений к 2029 году составит 107,3 тыс. м2.

Прогноз нагрузок централизованной системы теплоснабжения с учетом перевода части потребителей на индивидуальное теплоснабжение до 2029 года приведен ниже.

Таблица 3.1.1.

Прогноз нагрузок централизованной системы теплоснабжения до 2029 года.

| Наименование группы потребителей | Ед. измерения | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилой фонд всего, в том числе: | Гкал/час | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,12 | 1,12 | 1,12 |
| – отопление | Гкал/час | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,12 | 1,12 | 1,12 |
| – вентиляция | Гкал/час | – | – | – | – | – | – |
| – горячее водоснабжение | Гкал/час | – | – | – | – | – | – |
| Общественные здания с централизованным теплоснабжением | Гкал/час | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 |
| – отопление | Гкал/час | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 |
| – вентиляция | Гкал/час | – | – | – | – | – | – |
| – горячее водоснабжение | Гкал/час | – | – | – | – | – | – |
| Всего: | Гкал/час | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,74 | 1,74 | 1,74 |

## 3.2. Перспективные показатели спроса на услуги водоснабжения.

Строительства жилых и общественных зданий на территории п. Юбилейный в Генеральном плане сельского поселения не предусмотрено. В случае принятия решения об уплотнении жилой застройки на территории населенного пункта или о строительстве зданий общественного назначения следует учесть, что на водозаборных узлах населенного пункта имеется резерв для подключения новых абонентов.

Как уже было приведено в разделе 2.2., система централизованного водоснабжения на территории сельского поселения имеется только в п. Юбилейный. На территории остальных населенных пунктов в настоящий момент централизованное водоснабжение отсутствует. В перспективе развития системы коммунальной инфраструктуры сельского поселения необходимо рассмотреть возможность строительства системы централизованного водоснабжения в следующих населенных пунктах:

– д. Дубровка – численность населения 68 чел. (планируется строительство 
24 000 м2 жилого фонда);

– д. Дурово – численность населения 137 чел.;

– д. Торбеево – численность населения 125 чел;

– д. Пнево – численность населения 65 чел.;

– д. Сляднево – численность населения 65 чел.;

– д. Родинка – численность населения 53 чел.;

– д. Лисенки – численность населения 49 чел.

Рассчитанная в соответствии с требованиями СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация» (Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*) нагрузка приведена в таблице 3.2.1.

Таблица 3.2.1.

Расчетная нагрузка на систему водоснабжения населенных пунктов.

| № п/п | Наименование населенного пункта | Численность населения, чел. | Норма на 1 чел. л/сутки | Нагрузка на систему водоснабжения, м3/сутки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | д. Дубровка | 68 | 250 | 17 |
| 1.1. |  | 1333 (исходя из расчетной нормы площади 18 м2 на 1 чел.) – до 2039 г. | 250 | 333,25 |
| 2. | д. Дурово | 137 | 250 | 34,25 |
| 3. | д. Торбеево | 125 | 250 | 31,25 |
| 4. | д. Пнево | 65 | 250 | 16,25 |
| 5. | д. Сляднево | 65 | 250 | 16,25 |
| 6. | Д. Родинка | 53 | 250 | 13,25 |
| 7. | Д. Лисенки | 49 | 250 | 12,25 |
| Итого исходя из существующей численности населения: | 562 |  | 140,5 |
| Итого исходя из прогнозируемой застройки: | 1895 |  | 473,75 |

Производительность водозаборных узлов и пропускная способность сетей водоснабжения должны приниматься исходя из планируемой нагрузки, уточненной на момент разработки проекта.

## 3.3. Перспективные показатели спроса на услуги водоотведения.

Строительства жилых и общественных зданий на территории п. Юбилейный в Генеральном плане сельского поселения не предусмотрено. В случае принятия решения об уплотнении жилой застройки на территории населенного пункта или о строительстве зданий общественного назначения следует учесть, что для подключения к системе централизованного водоотведения новых абонентов необходимо произвести капитальный ремонт очистных сооружении поселка, а также замену изношенных участков канализационных коллекторов.

Также в связи с планируемой жилой застройкой на границе территории 
д. Дубровка (24 000 м2 – до 2039г.) рекомендуется рассмотреть возможность строительства системы централизованного водоотведения для подключения объектов нового строительства, а также существующих жилых и общественных зданий. Предполагаемая нагрузка жилого фонда:

– существующая застройка 17 м3/сутки;

– планируемая застройка 333,25 м3/сутки.

## 3.4. Перспективные показатели спроса на газоснабжения.

На момент разработки программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры газораспределительная сеть сельского поселения «Посёлок Юбилейный» включает следующие населенные пункты:

– п. Юбилейный;

– дер. Дурово;

– д. Дубровка;

– д. Лисенки;

– д. Родинка;

– д. Торбеево;

– д. Пнево;

– д. Лопатино.

– д. Митинка газифицирована частично. На момент разработки программы ведутся работы по полной газификации деревни.

Остальные населённые пункты сельского поселения на момент разработки программы не газифицированы.

Газификацию остальных населенных пунктов сельского поселения планируется провести до 2020 года.

## 3.5. Перспективные показатели спроса на электроснабжения.

Потребителями электроэнергии на территории сельского поселения являются население, бюджетные организации, сельскохозяйственные потребители и объекты строительства.

Расчет электрических нагрузок на расчетный срок Генерального плана сельского поселения «Посёлок Юбилейный» приведен в таблице 3.5.1.

Таблица 3.5.1.

Расчет нагрузок на систему электроснабжения на срок действия Генерального плана.

| Расчетные сроки | Нагрузка, МВт |
| --- | --- |
| Современное население | 0,822 |
| Первая очередь (2023г) | 0,831 |
| Расчетный срок (2038г) | 0,840 |

## 3.6. Перспективные показатели спроса системы сбора, вывоза, утилизации и захоронения твердых бытовых отходов.

Зоны планируемой застройки в д. Дубровка должны быть оборудованы местами для сбора и временного хранения твердых бытовых отходов в соответствии с требованиями СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест».

При временном хранении отходов в дворовых сборниках должна быть исключена возможность их загнивания и разложения. Поэтому срок хранения в холодное время года (при температуре -5 град. и ниже) должен быть не более трех суток, в теплое время (при плюсовой температуре - свыше +5 град.) не более одних суток (ежедневный вывоз). В каждом населенном пункте периодичность удаления твердых бытовых отходов согласовывается с местными учреждениями санитарно - эпидемиологической службы.

Для сбора твердых бытовых отходов следует применять в благоустроенном жилищном фонде стандартные металлические контейнеры. В домовладениях, не имеющих канализации, допускается применять деревянные или металлические сборники.

Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5.
Размещение мест временного хранения отходов, особенно на жилой территории, необходимо согласовать с районным архитектором и районными санэпидстанциями.

Нормы накопления отходов на расчетный срок Генерального плана сельского поселения «Посёлок Юбилейный» составят 1960 м3 в год, норматив накопления бытовых отходов для поселения с учетом общественных зданий равен 1400-1500 л на 1 чел. в год.

Прогнозируемое накопление отходов за 1 день = 5,37 м³.

В связи с закрытием полигона утилизации ТБО в д. Ерденево (ООО «НовоГрант»). возникла необходимость транспортировать ТБО для утилизации на полигон г. Спас-Деменск, что может привести к повышению тарифов в связи с увеличением расходов на транспортировку, и необходимостью приобретения дополнительной техники.

# 4. Перечень мероприятий и целевых показателей программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры СП «Посёлок Юбилейный».

## 4.1. Перечень мероприятий и целевых показателей развития системы теплоснабжения.

Основными целевыми показателями развития системы теплоснабжения сельского поселения «Посёлок Юбилейный» приведены в таблице 4.1.1.

Таблица 4.1.1.

Целевые показатели развития системы теплоснабжения 
СП «Посёлок Юбилейный».

| № п/п | Наименование показателя | Способ достижения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечение надежного и бесперебойного теплоснабжения всех потребителей тепловой энергии. | Строительство новой блочно-модульной котельной (реконструкция существующей котельной) в п. Юбилейный |
| 2. | Повышение энергетической эффективности источников тепловой энергии, сокращение потерь при передаче тепловой энергии. | Строительство новой блочно-модульной котельной (реконструкция существующей котельной) в п. Юбилейный; Реконструкция (ремонт) тепловых сетей; Осуществление теплоснабжения объектов индивидуальной жилищной застройки, а также вновь строящихся объектов малоэтажной застройки от индивидуальных источников тепла. |
| 3. | Снижение темпов роста тарифов на тепловую энергию. | Выполнение мероприятий приведенных в п.2 настоящей таблицы. |
| 4. | Обеспечение тепловой энергией перспективной жилой застройки. | Обеспечение теплоснабжения, предусмотренной в Генеральном плане сельского поселения, жилой застройки планируется от индивидуальных источников тепла. |

Подробное описание приведенных в таблице мероприятий приведено далее.

Строительство новой блочно модульной котельной или реконструкция существующей котельной в п. Юбилейный.

Существующие проблемы в части износа существующего оборудования, а также, повышение надежности системы теплоснабжения требуют в течение рассматриваемого периода проведения работ по строительству нового или реконструкции и техническому перевооружению существующего источника тепловой энергии.

Нормативный срок службы котлов, установленных в котельной п. Юбилейный составляет 10 лет.  После указанного срока необходимо проводить мероприятия по продлению срока службы котельного оборудования. Опыт эксплуатации данных котлов показал, что при условии выполнения всех плановых, текущих и капитальных ремонтов срок службы увеличивается до 20 лет. Учитывая данное обстоятельство, предлагаются следующие мероприятия:

– строительство в 2022 году новой блочно-модульной котельной взамен существующей. Это обосновано тем, что в 2022 году срок службы котлов  составит более 20 лет (превысит нормативный срок службы), срок службы здания составит более 40 лет.  Соответственно потребуется полная замена оборудования и здания котельной.

К установке на перспективу предлагаются котлы соответствующие той же марке и производительности, что и действующие в настоящее время котлы. Поэтому перед началом проектирования новой блочно-модульной котельной, необходимо выполнить экспертизу промышленной безопасности, с целью определения возможности размещения нового оборудования в существующем здании котельной.

В случае получения предписаний надзорных органов (до 2022 года – до этапа строительства новой блочно-модульной котельной или реконструкции существующей) потребуется проведение мероприятий по продлению срока службы оборудования или корректировка сроков строительства (реконструкции) котельной.

Ниже в таблице 4.1.2. приведены предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружения централизованного источника тепловой энергии на каждом этапе периода действия схемы теплоснабжения сельского поселения.

Таблица 4.1.2.

Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению централизованного источника тепловой энергии.

| Наимено-вание котельной | Вид меро-при-ятия | Обосно-вание | Установленная мощность на 01.01.2014г., Гкал/ч | Установленная мощность на 01.01.2014г., Гкал/ч | Установленная мощность на 01.01.2014г., Гкал/ч | Установленная мощность на 01.01.2014г., Гкал/ч | Установленная мощность на 01.01.2014г., Гкал/ч | Установленная мощность на 01.01.2014г., Гкал/ч | В период 2019-2023 г.г. | Установленная мощность на 01.01.2024г., Гкал/ч | Установленная мощность на 01.01.2029г., Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Демонтаж | Демонтаж, Гкал/ч | Ввод | Ввод, Гкал/ч |  |  |
| Котель-ная п. Юби-лейный | Строи-тельство (рекон-струк-ция) котель-ной | Замена изношенного оборудования, сокра-щение потерь, внед-рение автома-тизации | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 3 кот.КВ-ГМ-1-115Н | 2,58 | 3 кот.КВ-ГМ-1-115Н | 2,58 | 2,58 | 2,58 |

При условии возможности использования существующего здания котельной в перспективе для размещения нового оборудования (на основании результатов экспертизы промышленной безопасности) следует выполнить реконструкцию котельной вместо строительства новой блочно-модульной котельной.

Организация индивидуального теплоснабжения в зонах застройки малоэтажными жилыми зданиями.

При разработке проектов планировки и проектов застройки для малоэтажной жилой застройки и застройки индивидуальными жилыми домами, необходимо предусматривать теплоснабжение от автономных источников тепловой энергии. Централизованное теплоснабжение малоэтажной застройки и индивидуальной застройки нецелесообразно по причине малых нагрузок и малой плотности застройки, ввиду чего требуется строительство тепловых сетей малых диаметров, но большой протяженности.

Реконструкция, либо капитальный ремонт тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

Для повышения уровня надежности теплоснабжения, сокращения тепловых потерь в сетях предлагается в период с 2014 по 2029 г.г. во время проведения плановых ремонтов производить замену изношенных участков тепловых сетей, исчерпавших свой эксплуатационный ресурс. Объем замены предлагается проводить в количестве не менее 6% от общей протяженности тепловых сетей.

## 4.2. Перечень мероприятий и целевых показателей развития системы водоснабжения.

Основными целевыми показателями развития системы водоснабжения сельского поселения «Посёлок Юбилейный» приведены в таблице 4.2.1.

Таблица 4.2.1.

Целевые показатели развития системы водоснабжения 
СП «Посёлок Юбилейный».

| № п/п | Наименование показателя | Способ достижения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечение надежного и бесперебойного водоснабжения потребителей. | Капитальный ремонт водозаборного узла с заменой водонапорной башни. Замена изношенных участков сетей водоснабжения. |
| 2. | Обеспечение показателей качества, подаваемой потребителям по сетям централизованного водоснабжения питьевой воды | Своевременное проведение анализов соответствия воды санитарным нормам. Замена изношенных участков сетей водоснабжения. |
| 3. | Повышение энергетической эффективности системы водоснабжения, сокращение потерь воды при передаче. | Капитальный ремонт водозаборного узла с заменой водонапорной башни. Замена изношенных участков сетей водоснабжения. |
| 4. | Снижение темпов роста тарифов на водоснабжение. | Выполнение мероприятий приведенных в п.3 настоящей таблицы. |
| 5. | Подключение к централизованной системе водоснабжения новых абонентов из числа существующей застройки. | Строительство систем централизованного водоснабжения в ряде наслоенных пунктов сельского поселения. |

| 6. | Обеспечение подключения к централизованной системе водоснабжения объектов перспективной жилой застройки. | Строительство системы централизованного водоснабжения в д. Дубровка – планируемая жилая застройка 24 000 м2. |
| --- | --- | --- |

Подробное описание приведенных в таблице мероприятий приведено далее.

Капитальный ремонт водозаборного узла в п. Юбилейный с заменой водонапорной башни.

В настоящий момент на водозаборном узле в п. Юбилейный водонапорная башня находится в аварийном состоянии в связи с чем, отключена от системы водоснабжения. Подача воды в сеть регулируется с помощью частотного регулятора. Недостаток данной системы заключается в отсутствии запаса питьевой воды. При нарушении электроснабжения водозаборного узла (резервный источник электроснабжения отсутствует) сразу прекращается подача воды в систему централизованного водоснабжения. Строительство новой водонапорной башни позволит создать резервный запас воды и обеспечить подачу воды в сеть за счет давления водного столба.

Водонапорная башня – сооружение в системе водоснабжения для регулирования напора и расхода воды в водопроводной сети, создания её запаса и выравнивания графика работы насосных станций. Одной из наиболее распространенных систем водонапорных башен является Башня Рожновского, которая предназначена для регулирования расхода и напора воды в водонапорной сети, создания её запаса и выравнивания графика работы насосных станций. Башня Рожновского состоит из: бака, водонапорной опоры, крышки бака с люком для осмотра. Внутри стенки бака приварены скобы льдоудерживателя, а также скобы для спуска обслуживающего персонала. Для подъёма на башню существует наружная лестница с предохранительным ограждением. Объём башни – от 10 до 150 м3. Чаще всего резервуар водонапорной башни изготавливается прямоугольной или округлой формы, соотношение между диаметром и высотой которого зависит от индивидуальных архитектурно-строительных и технологических параметров. Объем резервуара, как и высота опоры, определяется согласно результатам расчётов водораспределительной сети. Для предохранения запаса воды от загрязнения и замерзания резервуар башни окружен специальной защитой. Поступление воды в башню осуществляется при помощи насосов.

Замена изношенных участков сетей водоснабжения.

Достаточно высокий износ некоторых участков водопроводных сетей системы водоснабжения п. Юбилейный приводит к возникновению следующих проблем:

– вторичному загрязнению подаваемой потребителю питьевой воды, одним из признаков которого является повышенное содержание железа;

– увеличение потерь воды при транспортировке;

– снижение надежности всей системы водоснабжения;

– невозможность подключения дополнительных абонентов, даже при наличии резерва мощности на водозаборном узле.

При проведении плановых ремонтных мероприятий необходимо произвести замену изношенных участков.

Контроль качества питьевой воды.

В соответствии с требованиями Федерального закона №52-ФЗ «О санитарно-эпедемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 года и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» за качеством питьевой воды должен осуществляться санитарно-эпидемиологический надзор и производственный контроль.

В соответствии со статьей 25 Федерального закона № 416-ФЗ  «О водоснабжении и водоотведении» производственный контроль качества питьевой воды, подаваемой абонентам, с использованием централизованных систем водоснабжения, включает в себя отбор проб воды, проведение лабораторных исследований и испытаний на соответствие воды установленным требованиям и контроль за выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в процессе водоснабжения. Производственный контроль качества питьевой воды осуществляется организацией, осуществляющей холодное водоснабжение.

Производственный контроль качества питьевой воды в соответствии с рабочей программой осуществляется лабораториями индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, эксплуатирующих системы водоснабжения, или по договорам с ними лабораториями других организаций, аккредитованными в установленном порядке на право выполнения исследований (испытаний) качества питьевой воды.

Количество и периодичность проб воды в местах водозабора, отбираемых для лабораторных исследований, устанавливаются с учетом требований СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Требования к периодичности отбора проб и видам определяемых показателей приведены в таблице 4.2.2.

Таблица 4.2.2.

Требования к количеству и периодичности проб воды в местах водозабора.

| Виды показателей | Количество проб в течение одного года, не менее |
| --- | --- |
|  | Для подземных источников | Для поверхностных источников |
| Микробиологические | 4 (по сезонам года) | 12 (ежемесячно) |
| Паразитологические | Не производятся | -"- |
| Органолептические | 4 (по сезонам года) | 12 (ежемесячно) |
| Обобщенные показатели | -"- | -"- |
| Неорганические и органические вещества | 1 | 4 (по сезонам года) |
| Радиологические | 1 | -"- |

Строительство новых систем централизованного водоснабжения.

С целью улучшения качества услуг коммунальной инфраструктуры на территории сельского поселения «Посёлок Юбилейный» программой комплексного развития предусматривается рассмотреть возможность строительства систем централизованного водоснабжения на территории следующих населенных пунктов:

– д. Дубровка – численность населения 68 чел.;

– д. Дурово – численность населения 137 чел.;

– д. Торбеево – численность населения 125 чел.;

– д. Пнево – численность населения 65 чел.;

– д. Сляднево – численность населения 65 чел.;

– д. Родинка – численность населения 53 чел.;

– д. Лисенки – численность населения 49 чел.

При строительстве системы централизованного водоснабжения в 
д. Дубровка необходимо учесть перспективную нагрузку от планируемых к строительству объектов жилого фонда – 24 000 м2 – до 2039г..

## 4.3. Перечень мероприятий и целевых показателей развития системы водоотведения.

Таблица 4.3.1.

Целевые показатели развития системы водоотведения 
СП «Посёлок Юбилейный».

| № п/п | Наименование показателя | Способ достижения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечение надежности и бесперебойности водоотведения. | Капитальный ремонт очистных сооружений (замена отстойников). Замена изношенных участков канализационных коллекторов. |
| 2. | Обеспечение качества очистки сточных вод и снижение негативного воздействия на окружающую среду. | Капитальный ремонт очистных сооружений (замена отстойников). Замена изношенных участков канализационных коллекторов. |
| 3. | Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод. | Систематический контроль за состоянием и режимами работы насосного оборудования КНС и очистных сооружений. |
| 4. | Обеспечение подключения к централизованной системе водоснабжения объектов перспективной жилой застройки. | Строительство системы централизованного водоотведения в дер. Дубровка. |

Капитальный ремонт очистных сооружений в п. Юбилейный с заменой отстойников.

В связи с тем, что очистные сооружения были введены в эксплуатацию в 1965 году, за время длительной эксплуатации, материал, из которого изготовлены отстойники, подвергся коррозии и как следствие начал разрушаться. Разрушение стенок отстойников может привести к попаданию неочищенных сточных вод в почву, что приведет к негативному воздействию на состояние окружающей среды.

Также при разработке проекта на капитальный ремонт (либо реконструкцию) очистных сооружений необходимо рассмотреть возможность улучшения качества очистки сточных вод за счет внедрения современных технологий.

Замена изношенных участков канализационных коллекторов.

Коллекторы были введены в эксплуатацию в 1965 году. Износ коллекторов также может стать причиной аварии и загрязнения окружающей среды сточными водами. При проведении плановых ремонтных мероприятий необходимо производить постепенную замену изношенных участков самотечных и напорных коллекторов.

Строительство системы централизованного водоотведения в 
д. Дубровка.

В связи с планируемой жилой застройкой на границе территории 
д. Дубровка (24 000 м2 – до 2039г.) рекомендуется рассмотреть возможность строительства системы централизованного водоотведения для подключения объектов нового строительства, а также существующих жилых и общественных зданий. Предполагаемая нагрузка жилого фонда:

– существующая застройка 17 м3/сутки;

– планируемая застройка 333,25 м3/сутки.

## 4.4. Перечень мероприятий и целевых показателей развития системы газоснабжения.

Таблица 4.4.1.

Целевые показатели развития системы газоснабжения 
СП «Посёлок Юбилейный».

| № п/п | Наименование показателя | Способ достижения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Развитие системы газоснабжения на территории сельского поселения. | Газификация негазифицированных населенных пунктов сельского поселения. |
| 2. | Расширение перечня зданий, теплоснабжение которых осуществляется за счет автономных источников тепла (АИТ), работающих на природном газе. | Газификация негазифицированных населенных пунктов сельского поселения. |

На момент разработки программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры газораспределительная сеть сельского поселения «Посёлок Юбилейный» включает следующие населенные пункты: 
п. Юбилейный, дер. Дурово,  д. Дубровка,  д. Лисенки, д. Родинка,  д. Торбеево, д. Пнево, д. Лопатино, д. Митинка газифицирована частично. На момент разработки программы ведутся работы по полной газификации деревни.

## 4.5. Перечень мероприятий и целевых показателей развития системы электроснабжения.

Таблица 4.5.1.

Целевые показатели развития системы электроснабжения 
СП «Посёлок Юбилейный».

| № п/п | Наименование показателя | Способ достижения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Повышение надежности системы электроснабжения сельского поселения. | Реконструкция существующих трансформаторных подстанций. Реконструкция существующих сетей электроснабжения. |
| 2. | Обеспечение возрастающих нагрузок существующей застройки. | Реконструкция существующих трансформаторных подстанций, с заменой трансформаторов на более мощные. Реконструкция существующих сетей электроснабжения. Строительство новых трансформаторных подстанций. Строительство новых распределительных пунктов. Строительство линий электропередач. |
| 3. | Повышение энергетической эффективности систем электроснабжения, сокращение потерь электроэнергии при ее передаче. | Установка автоматических систем управления, распределительных пунктов и трансформаторных подстанций, монтаж самонесущих изолированных проводов. |
| 4. | Обеспечение подключения к сетям централизованного электроснабжения объектов планируемой жилой застройки. | Строительство новых трансформаторных подстанций на территориях нового строительства. Строительство новых распределительных пунктов. Строительство линий электропередач. |

Строительство новых и реконструкция существующих трансформаторных подстанций и линий электропередач, проведение капитального ремонта изношенного оборудования.

Для повышения надежности электроснабжения потребителей, покрытия возрастающих нагрузок существующей сохраняемой застройки и нового строительства необходимо выполнение следующих мероприятий:

– строительство новых трансформаторных подстанций на  территориях  нового строительства – д. Дубровка;

– реконструкция существующих трансформаторных подстанций;

– реконструкция существующих сетей;

– повышение эффективности и экономичности системы передачи электроэнергии путём установления автоматических систем управления, распределительных пунктов и трансформаторных подстанций, монтаж самонесущих изолированных проводов;

– проведение капитального ремонта изношенного оборудования и линий электропередач системы электроснабжения;

– строительство новых распределительных пунктов, монтаж линий электропередач, требуемых для перераспределения нагрузок между существующими потребителями, а также подключения новых потребителей и иных объектов.

## 4.6. Перечень мероприятий и целевых показателей развития системы сбора, вывоза, утилизации и захоронения твердых бытовых отходов.

Таблица 4.6.1.

Целевые показатели развития системы сбора, вывоза, утилизации и захоронения твердых бытовых отходов СП «Посёлок Юбилейный».

| № п/п | Наименование показателя | Способ достижения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Уменьшение количества ТБО направляемых для захоронения на полигон. | Организация селективного сбора твердых бытовых отходов. |
| 2. | Обеспечение сбора, вывоза и утилизации ТБО с территории планируемой жилой застройки. | Организация мест сбора и временного хранения ТБО. Организация вывоза, утилизации и захоронения ТБО в соответствии с требованиями нормативных документов, действующих в данной отрасли. |

Организация селективного сбора твердых бытовых отходов.

Для сокращения количества твердых бытовых отходов транспортируемых для утилизации и захоронения на полигонах ТБО в Генеральной схеме очистки территории сельского поселения предлагается организация селективного сбора отходов (бумага, стекло, пластик, текстиль, металл) в местах их образования, а также упорядочение и активизация работы предприятий, занимающихся сбором вторичных ресурсов.

Сбор отходов должен осуществляться по их видам и классам опасности. Смешивание отходов запрещается.

С целью недопущения размещения на свалке запрещенных видов отходов, следует согласовать с территориальным Управлением Роспотребнадзора и организацией, эксплуатирующей объекты захоронения отходов, перечень отходов, подлежащих к размещению на полигоне ТБО. Виды отходов, не подлежащие к размещению на полигоне ТБО должны передаваться с целью использования или обезвреживания предприятиям – потребителям, имеющим соответствующие лицензии и прочие разрешительные документы. Специфические отходы (лечебных учреждений, парикмахерских) включены в норму. Эти отходы являются весьма опасными вследствие содержания в них токсичных химических веществ и инфекционных начал; обращение с ними регламентируется СанПин 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений».

Организация мест сбора и временного хранения твердых бытовых отходов.

В районе перспективной застройки жилого фонда (д. Дубровка – до 2039г.) необходимо оборудовать места для сбора и временного хранения твердых бытовых отходов в соответствии с требованиями СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест».

Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5.
Размещение мест временного хранения отходов, особенно на жилой территории, необходимо согласовать с районным архитектором и районными санэпидстанциями.

# 5. Анализ расходов на финансирование инвестиционных проектов, предусмотренных программой комплексного развития.

Таблица 5.1.

Анализ расходов на финансирование инвестиционных проектов, предусмотренных программой комплексного развития.

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта, мероприятия | Источник финансирования | Сроки реализации | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Система теплоснабжения. |
| 1.1. | Строительство новой блочно модульной котельной в п. Юбилейный. | Бюджеты Калужской области, Малоярославецкого района, СП «Посёлок Юбилейный», средства частных инвесторов. | 2019-2023г.г. | 11 610,00 |
| 1.2. | Реконструкция, либо капитальный ремонт тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса. |  | 2015-2029г.г. | 10 100,00 |
| 1.3. | Переключение абонентов существующей индивидуальной жилой застройки на индивидуальные источники теплоснабжения. |  | 2015- 2017г.г. | 500,00 |
| 1.4. | Организация индивидуального теплоснабжения в зонах застройки малоэтажными жилыми зданиями. |  | До 2039г. | Зависит от количества абонентов. |
| 2. Система водоснабжения. |
| 2.1. | Капитальный ремонт водозаборного узла в п. Юбилейный с заменой водонапорной башни. | Бюджеты Калужской области, Малоярославецкого района, СП «Посёлок Юбилейный», средства частных инвесторов. | 2015- 2023г.г. | Стоимость мероприятия будет определена при разработке проектно-сметной документации. |
| 2.2. | Реконструкция, либо капитальный ремонт сетей водоснабжения, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса. |  | 2015- 2023г.г. | 3 708,00 |
| 2.3. | Строительство новых систем централизованного водоснабжения. |  | До 2039г. | Стоимость зависит от количества абонентов, результатов изысканий, выбранных технологий очистки (при необходимости) и др. и будет определена при разработке ПСД. |

| 3. Система водоотведения. |
| --- |
| 3.1. | Капитальный ремонт очистных сооружений в п. Юбилейный с заменой отстойников. | Бюджеты Калужской области, Малоярославецкого района, СП «Посёлок Юбилейный», средства частных инвесторов. | 2015- 2023г.г. | Стоимость мероприятия будет определена при разработке проектно-сметной документации. |
| 3.2. | Реконструкция, либо капитальный ремонт канализационных коллекторов, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса. |  | 2015- 2023г.г. | 18 503,575 |
| 3.3. | Строительство системы централизованного водоотведения в районе перспективной жилой застройки – д. Дубровка. |  | До 2039г. | Стоимость зависит от количества абонентов, результатов изысканий, выбранной технологии очистки и др. и будет определена при разработке ПСД. |
| 4. Система газоснабжения. |
| 4.1. | Газификация негазифицированных населенных пунктов сельского поселения. | Бюджеты Калужской области, Малоярославецкого района, СП «Посёлок Юбилейный», средства частных инвесторов. | 2015- 2020г.г. | В соответствии с проектной документацией. |
| 5. Система электроснабжения. |
| 5.1. | Реконструкция существующих трансформаторных подстанций и сетей электроснабжения. | Бюджеты Калужской области, Малоярославецкого района, СП «Посёлок Юбилейный», средства частных инвесторов. | 2015- 2023г.г. | В соответствии с проектной документацией. |
| 5.2. | Строительство новых трансформаторных подстанций, распределительных пунктов, линий электропередач. |  | 2015- 2023г.г. | В соответствии с проектной документацией. |
| 6. Система сбора, вывоза, утилизации и захоронения твердых бытовых отходов. |
| 6.1. | Организация селективного сбора твердых бытовых отходов. | Бюджеты Калужской области, Малоярославецкого района, СП «Посёлок Юбилейный», средства частных инвесторов. | До 2039г. | В соответствии с проектной документацией. На момент разработки программы средняя цена 1-го контейнера от 4 до 20 тыс.руб. ( в зависимости от вида контейнера). |
| 6.2. | Организация мест сбора и временного хранения твердых бытовых отходов на территории планируемой жилой застройки. |  | До 2039г. | Зависит от количества организованных мест сбора отходов, в расчете от количества объектов жилой застройки, планировки района застройки и т.д. |

# 6. Обосновывающие материалы.

Обоснованием перспективного спроса на коммунальные ресурсы, целевых показателей комплексного развития коммунальной инфраструктуры, а также мероприятий, входящих в план застройки поселения и комплексную программу развития систем коммунальной инфраструктуры является Генеральный план муниципального образования сельского поселения «Посёлок Юбилейный», а также ряд перечисленных ниже документов:

Схема теплоснабжения сельского поселения «Посёлок Юбилейный» на период 2014-2029 годы, утвержденная Постановлением Администрации сельского поселения «Посёлок Юбилейный»  №58-1 от 22.07.2014г.

Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования сельского поселения «Посёлок Юбилейный»  Малоярославецкого района Калужской области на период 2014-2024годы, утвержденная  Постановлением Администрации сельского поселения «Посёлок Юбилейный» № 58 от 25.06.2014г.

Генеральная схема очистки территории сельского поселения «Посёлок Юбилейный» Малоярославецкого района Калужской области на период 2013-2017годы, утвержденная Постановлением Администрации сельского поселения «Посёлок Юбилейный» №37 от 18.11.2013г.

Данные предоставленные ООО «Малоярославецмежрайгаз», Письмо №1015 от 09.09.2014г. в ответ на запрос документации Письмо № 121 от 20.08.2014г.

## 6.1. Организация реализации инвестиционных проектов, управление программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования – программа строительства и модернизации объектов и систем жизнеобеспечения, которая обеспечивает их развитие в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышения качества, производимых для потребителей жилищных и коммунальных услуг, улучшения экологической ситуации на территории муниципального образования. Программа определяет существующие проблемы и особенности эксплуатации систем и объектов коммунальной инфраструктуры территории.

В целях реализации программы разрабатываются инвестиционные программы организаций коммунального комплекса, определяющие размеры финансирования строительства или модернизации систем и объектов коммунальной инфраструктуры. Инвестиционные программы разрабатываются индивидуально для каждой организации коммунального комплекса, отдельно для каждой системы коммунальной инфраструктуры: теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, сбор, вывоз и утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов.

Анализ выполнения экономических и иных показателей инвестиционных программ осуществляется посредством мониторинга выполнения инвестиционных программ.

Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008г. № 48 устанавливается порядок и условия проведения мониторинга и в целях своевременного принятия решений о развитии систем коммунальной инфраструктуры. Мониторинг осуществляется посредством сбора, обработки и анализа информации. Сбор исходной информации производится по показателям, характеризующим выполнение производственных и инвестиционных программ, а также состояние систем коммунальной инфраструктуры.

Показатели и индикаторы дифференцируются в зависимости от вида системы коммунального комплекса.

Основные группы показателей мониторинга инвестиционных программ:

1. Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами):

- Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры;

- Протяженность сетей;

- Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров (услуг);

- Количество потребителей, страдающих от отключений;

- Количество часов предоставления услуг за отчетный период;

- Протяженность построенных сетей;

- Протяженность сетей, нуждающихся в замене;

- Суммарная продолжительность пожаров на объектах для утилизации твердых бытовых отходов;

- Суммарная площадь объектов, подверженных пожарам;

- Накопленный объем захороненных твердых бытовых отходов;

- Количество произведенных анализов проб атмосферного воздуха.

2. Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры:

- Фактическая производительность оборудования;

- Установленная производительность оборудования.

3. Доступность товаров и услуг для потребителей:

- Численность населения, получающего коммунальные услуги;

- Численность населения муниципального образования;

- Численность населения, получающего услуги организации;

- Среднемесячный платеж населения за коммунальные услуги;

- Денежные доходы населения;

- Объем реализации товаров и услуг населению.

4. Эффективность деятельности:

- Энерго- и ресурсосбережение, в том числе на уровне применяемого оборудования, сокращение использования земельных, водных и иных ресурсов, сохранение и восстановление зеленых насаждений;

- Финансовые результаты деятельности организации коммунального комплекса;

- Выручка организации коммунального комплекса;

- Объем средств, собранных за товары и услуги организаций коммунального комплекса;

- Объем начисленных средств за товары и услуги организаций коммунального комплекса;

- Средний фактический объем твердых бытовых отходов, размещаемых на одной рабочей карте;

- Средняя площадь рабочей карты объекта, используемого для захоронения твердых бытовых отходов;

- Численность персонала, человек;

- Объем реализации товаров и услуг;

- Объем выручки от реализации;

- Объем дебиторской задолженности.

5. Источники инвестирования инвестиционной программы:

- Финансовые средства, полученные организацией от применения установленных надбавок к тарифам;

- Финансовые средства, полученные организацией от применения установленных тарифов на подключение;

- Заемные средства;

- Бюджетные средства;

- Средства внебюджетных фондов;

- Прочие средства.

При проведении мониторинга выполнения инвестиционных программ за отчетный период организации коммунального комплекса ежеквартально направляют в соответствующие органы регулирования информацию по показателям мониторинга инвестиционных программ.

Органы регулирования проводят анализ показателей мониторинга и публикуют информацию о результатах мониторинга в официальных средствах массовой информации. Информация должна публиковаться с указанием отчетного периода мониторинга, содержать динамику изменения индикаторов за период реализации инвестиционной программы с характеристикой публикуемых индикаторов.

Органы регулирования представляют информацию о выполнении инвестиционных программ в федеральные органы исполнительной власти:

- в Министерство регионального развития Российской Федерации – на позднее 30 рабочих дней с момента окончания отчетного периода;

- в Федеральную службу по тарифам – не позднее 30 рабочих дней с момента окончания отчетного периода.

Ниже приведен план реализации инвестиционных проектов в системе коммунальной инфраструктуры сельского поселения.

Таблица 6.1.1.

План реализации инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей программы.

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026г. | 2027г. | 2028 г. | 2029г. | 2030-2039 г.г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система теплоснабжения. |
| 1. | Строительство новой блочно модульной котельной в п. Юбилейный. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Реконструкция, либо капитальный ремонт тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Переключение абонентов существующей индивидуальной жилой застройки на индивидуальные источники теплоснабжения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026г. | 2027г. | 2028 г. | 2029г. | 2030-2039 г.г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Организация индивидуального теплоснабжения в зонах застройки малоэтажными жилыми зданиями. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Система водоснабжения. |
| 5. | Капитальный ремонт водозаборного узла в п. Юбилейный с заменой водонапорной башни. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Реконструкция, либо капитальный ремонт сетей водоснабжения, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование инвестиционного проекта | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026г. | 2027г. | 2028 г. | 2029г. | 2030-2039 г.г. |
| 7. | Строительство новых систем централизованного водоснабжения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Система водоотведения. |
| 8. | Капитальный ремонт очистных сооружений в п. Юбилейный с заменой отстойников. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Реконструкция, либо капитальный ремонт канализационных коллекторов, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Строительство системы централизованного водоотведения в районе перспективной жилой застройки – д. Дубровка. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование инвестиционного проекта | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026г. | 2027г. | 2028 г. | 2029г. | 2030-2039 г.г. |
| Система газоснабжения. |
| 11. | Газификация негазифицированных населенных пунктов сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Система электроснабжения. |
| 12. | Реконструкция существующих трансформаторных подстанций и сетей электроснабжения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Строительство новых трансформаторных подстанций, распределительных пунктов, линий электропередач. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Система сбора, вывоза, утилизации и захоронения твердых бытовых отходов. |
| 14. | Организация селективного сбора твердых бытовых отходов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026г. | 2027г. | 2028 г. | 2029г. | 2030-2039 г.г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15. | Организация мест сбора и временного хранения твердых бытовых отходов на территории планируемой жилой застройки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Приложения к программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

Приложение 1.

К А Л У Ж С К А Я О Б Л А С Т Ь 
МАЛОЯРОСЛАВЕЦКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«ПОСЁЛОК ЮБИЛЕЙНЫЙ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.07.2014 № 58-1

Об утверждении схемы теплоснабжения
сельского поселения «Поселок Юбилейный»

Рассмотрев протокол публичных слушаний от 10.07.2014 г. по вопросу утверждения схемы теплоснабжения сельского поселения «Поселок Юбилейный», заключение оргкомитета о результатах публичных слушаний , в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьёй 6 Устава муниципального образования сельского поселения «Поселок Юбилейный», администрация сельского поселения «Поселок Юбилейный»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить схему теплоснабжения сельского поселения «Поселок Юбилейный» (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в течение 15 дней со дня утверждения схемы теплоснабжения сельского поселения «Поселок Юбилейный».

Глава администрации сельского поселения
«Поселок Юбилейный» В.С.Иванцов.

Приложение 2.

К А Л У Ж С К А Я О Б Л А С Т Ь
Малоярославецкий район

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«ПОСЕЛОК ЮБИЛЕЙНЫЙ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25.06.2014 г. № 58

«Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения
СП «Поселок Юбилейный»

Рассмотрев схему водоснабжения и водоотведения разработанную, ООО «ЦентрЭнергоЭксперт» в соответствии с документами территориального планирования и программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения, а так же с учетом схем энергоснабжения, газоснабжения администрация СП «Поселок Юбилейный»

ПОСТАНОВИЛА:

1. Утвердить представленную схему водоснабжения и водоотведения сельского поселения «Поселок Юбилейный».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава администрации сельского
Поселения «Поселок Юбилейный» В.С.Иванцов.

Приложение 3.

Приложение 4.